## Sheet1
二次回路代号 | 功能描述 | 导体根数x每根导体截面积 | 导体选择类别 | 消防排烟风机 | 消防补风风机 | 消防加压送风风机 | 消防排烟兼平时排风风机 | 消防补风兼平时送风风机 | 消防泵 | 平时排风风机 | 平时送风风机 | 事故风机 | 厨房排油烟风机 | 生活水泵 | 潜水泵
Secondary Circuit Code | Description | Conductor | Conductor Category | Smoke Exhaust Fan | Makeup Air Fan | Staircase Pressurization Fan | Exhaust Fan(Smoke) | Supply Fan(Smoke) | Fire Pump | Exhaust Fan | Supply Fan | Emergency Fan | Kitchen Exhaust Fan | Domestic Water Pump | Submersible Pump
SC-F01 | 至总线控制模块箱 | 12x1.5 | 消防配电控制电缆 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
SC-F02 | 至消防控制中心手动控制盘 | 4x1.5 | 消防配电控制电缆 | Y | Y | Y | Y | Y | Y
SC-F03 | 至70℃防火阀 | 2x1.5 | 消防配电控制电缆
SC-F04 | 至280℃防火阀 | 2x1.5 | 消防配电控制电缆 | Y |  |  | Y
SC-F05 | 至常闭加压送风口 | 4x1.5 | 消防配电控制电缆 |  |  | Y
SC-F06 | 至消防水池液位传感器 | 2x1.5 | 消防配电控制电缆 | [5 empty] | Y
SC-F07 | 至自动喷水灭火系统报警阀组压力开关 | 2x2.5 | 消防配电控制电缆 | [5 empty] | Y
SC-F08 | 至高位消防水箱流量开关 | 2x2.5 | 消防配电控制电缆 | [5 empty] | Y
SC-F09 | 至出水干管低压压力开关 | 2x1.5 | 消防配电控制电缆 | [5 empty] | Y
SC-F10 | 至空气质量控制器 | 4x1.5 | 消防配电控制电缆 |  |  |  | Y
SC-F11 | BA控制 | - | [5 empty] | Y
SC-A01 | BA控制 | - | [7 empty] | Y | Y | Y |  | Y
SC-A02 | 至现场启停按钮主令开关(闭锁) | 4x1.5 | 非消防配电控制电缆 | [6 empty] | Y | Y | Y | Y
SC-A03 | 至远程启停按钮 | 4x1.5 | 非消防配电控制电缆 | [9 empty] | Y
SC-A04 | 事故信号 | 2x1.5 | 非消防配电控制电缆 | [8 empty] | Y
SC-A05 | 至空气质量控制器 | 4x1.5 | 非消防配电控制电缆
SC-A06 | 至集水井液位器 | 4x1.5 | 非消防配电控制电缆 | [11 empty] | Y
SC-A07 | 至水箱/水池液位计 | 2x1.5 | 非消防配电控制电缆 | [10 empty] | Y