## 电动机（分立元件）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | 断路器规格 | 接触器规格 | 热继电器规格 | 导体根数x每根导体截面积
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | CB | QAC | KH | Conductor
0.37 | 1 | 4.2 | MCB63-MA2.5/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 0.8/1.2A | 3x2.5+E2.5
0.55 | 1.42 | 6.8 | MCB63-MA2.5/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 1.2/1.8A | 3x2.5+E2.5
0.75 | 1.91 | 12.2 | MCB63-MA4/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 1.8/2.6A | 3x2.5+E2.5
1.1 | 2.67 | 16.8 | MCB63-MA6/3P | CJ20-12/3P | JR20-10 2.6/3.8A | 3x2.5+E2.5
1.5 | 3.53 | 23.3 | MCB63-MA6/3P | CJ20-18/3P | JR20-10 3.2/4.8A | 3x2.5+E2.5
2.2 | 4.84 | 32.4 | MCB63-MA10/3P | CJ20-25/3P | JR20-10 4/6A | 3x2.5+E2.5
3 | 6.58 | 48 | MCB63-MA10/3P | CJ20-32/3P | JR20-10 5/7A | 3x2.5+E2.5
4 | 8.46 | 60.1 | MCB63-MA10/3P | CJ20-32/3P | JR20-10 7/10A | 3x2.5+E2.5
5.5 | 11.8 | 75.5 | MCB63-MA16/3P | CJ20-40/3P | JR20-16 10/14A | 3x2.5+E2.5
7.5 | 15.9 | 108 | MCCB100-MA25/3P | CJ20-40/3P | JR20-16 14/18A | 3x4+E4
11 | 22.7 | 159 | MCCB100-MA32/3P | CJ20-40/3P | JR20-25 21/29A | 3x6+E6
15 | 29.9 | 221 | MCCB100-MA40/3P | CJ20-40/3P | JR20-63 24/36A | 3x10+E10
18.5 | 37.1 | 293 | MCCB100-MA50/3P | CJ20-50/3P | JR20-63 33/47A | 3x10+E10
22 | 44.5 | 387 | MCCB100-MA63/3P | CJ20-65/3P | JR20-63 40/55A | 3x16+E16
30 | 58.8 | 382 | MCCB100-MA80/3P | CJ20-80/3P | JR20-63 55/71A | 3x25+E16
37 | 71.3 | 492 | MCCB100-MA100/3P | CJ20-95/3P | JR20-160 63/84A | 3x35+E16
45 | 87.4 | 655 | MCCB160-MA125/3P | CJ20-110/3P | JR20-160 85/115A | 3x50+E25
55 | 105 | 745 | MCCB160-MA125/3P | CJ20-150/3P | JR20-160 100/130A | 3x70+E35
75 | 142 | 1107 | MCCB160-MA160/3P | CJ20-185/3P | JR20-160 130/170A | 3x95+E50
90 | 167 | 1302 | MCCB250-MA200/3P | CJ20-225/3P | JR20-205 130/195A | 3x95+E50
110 | 203 | 1319 | MCCB250-MA250/3P | CJ20-265/3P | JR20-205 167/250A | 3x120+E70
132 | 242 | 1549 | MCCB400-EL315/3P | CJ20-265/3P | JR20-400 200/300A | 2x(3x70+E35)
160 | 297 | 1960 | MCCB400-EL400/3P | CJ20-330/3P | JR20-400 267/400A | 2x(3x120+E70)
200 | 366 | 2342 | MCCB630-EL450/3P | CJ20-400/3P | JR20-630 320/480A | 2x(3x120+E70)

## 电动机（CPS）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | CPS规格 | 导体根数x每根导体截面积
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | CPS | Conductor
0.37 | 1 | 4.2 | CPS32-M2.5/3P | 3x2.5+E2.5
0.55 | 1.42 | 6.8 | CPS32-M2.5/3P | 3x2.5+E2.5
0.75 | 1.91 | 12.2 | CPS32-M4/3P | 3x2.5+E2.5
1.1 | 2.67 | 16.8 | CPS32-M6/3P | 3x2.5+E2.5
1.5 | 3.53 | 23.3 | CPS32-M6/3P | 3x2.5+E2.5
2.2 | 4.84 | 32.4 | CPS32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
3 | 6.58 | 48 | CPS32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
4 | 8.46 | 60.1 | CPS32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
5.5 | 11.8 | 75.5 | CPS32-M16/3P | 3x2.5+E2.5
7.5 | 15.9 | 108 | CPS32-M25/3P | 3x4+E4
11 | 22.7 | 159 | CPS32-M32/3P | 3x6+E6
15 | 29.9 | 221 | CPS45-M40/3P | 3x10+E10
18.5 | 37.1 | 293 | CPS63-M50/3P | 3x10+E10
22 | 44.5 | 387 | CPS63-M63/3P | 3x16+E16
30 | 58.8 | 382 | CPS100-M80/3P | 3x25+E16
37 | 71.3 | 492 | CPS100-M100/3P | 3x35+E16
45 | 87.4 | 655 | CPS125-M125/3P | 3x50+E25
55 | 105 | 745 | CPS125-M125/3P | 3x70+E35
75 | 142 | 1107 | CPS160-M160/3P | 3x95+E50
90 | 167 | 1302 | CPS225-M225/3P | 3x95+E50
110 | 203 | 1319 | CPS225-M225/3P | 3x120+E70

## 电动机（分立元件星三角启动）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | 断路器规格 | 接触器规格 | 接触器规格 | 接触器规格 | 热继电器规格 | 导体根数x每根导体截面积 | 导体根数x每根导体截面积
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | CB | QAC1 | QAC2 | QAC3 | KH | Conductor1 | Conductor2
0.37 | 1 | 4.2 | MCB63-MA2.5/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 0.8/1.2A | 5x2.5 | 7x2.5
0.55 | 1.42 | 6.8 | MCB63-MA2.5/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 0.8/1.2A | 5x2.5 | 7x2.5
0.75 | 1.91 | 12.2 | MCB63-MA4/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 1.2/1.8A | 5x2.5 | 7x2.5
1.1 | 2.67 | 16.8 | MCB63-MA6/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 1.8/2.6A | 5x2.5 | 7x2.5
1.5 | 3.53 | 23.3 | MCB63-MA6/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 2.6/3.8A | 5x2.5 | 7x2.5
2.2 | 4.84 | 32.4 | MCB63-MA10/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 3.2/4.8A | 5x2.5 | 7x2.5
3 | 6.58 | 48 | MCB63-MA10/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 4/6A | 5x2.5 | 7x2.5
4 | 8.46 | 60.1 | MCB63-MA10/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 5/7A | 5x2.5 | 7x2.5
5.5 | 11.8 | 75.5 | MCB63-MA16/3P | CJ20-12/3P | CJ20-12/3P | CJ20-9/3P | JR20-10 7/10A | 5x4 | 7x4
7.5 | 15.9 | 108 | MCCB100-MA25/3P | CJ20-16/3P | CJ20-16/3P | CJ20-9/3P | JR20-16 8/12A | 5x4 | 7x4
11 | 22.7 | 159 | MCCB100-MA32/3P | CJ20-20/3P | CJ20-20/3P | CJ20-12/3P | JR20-25 12/17A | 5x6 | 7x4
15 | 29.9 | 221 | MCCB100-MA40/3P | CJ20-25/3P | CJ20-25/3P | CJ20-16/3P | JR20-25 17/25A | 5x10 | 7x6
18.5 | 37.1 | 293 | MCCB100-MA50/3P | CJ20-32/3P | CJ20-32/3P | CJ20-25/3P | JR20-25 21/29A | 5x10 | 7x6
22 | 44.5 | 387 | MCCB100-MA63/3P | CJ20-40/3P | CJ20-40/3P | CJ20-25/3P | JR20-63 24/36A | 5x16 | 7x10
30 | 58.8 | 382 | MCCB100-MA80/3P | CJ20-50/3P | CJ20-50/3P | CJ20-25/3P | JR20-63 32/47A | 3x25+2x16 | 7x16
37 | 71.3 | 492 | MCCB100-MA100/3P | CJ20-65/3P | CJ20-95/3P | CJ20-32/3P | JR20-63 38/55A | 3x35+2x16 | 7x16
45 | 87.4 | 655 | MCCB160-MA125/3P | CJ20-75/3P | CJ20-75/3P | CJ20-50/3P | JR20-160 47/62A | 3x50+2x25 | 7x25
55 | 105 | 745 | MCCB160-MA125/3P | CJ20-95/3P | CJ20-95/3P | CJ20-65/3P | JR20-160 55/80A | 3x70+2x35 | 7x35
75 | 142 | 1107 | MCCB160-MA160/3P | CJ20-110/3P | CJ20-110/3P | CJ20-65/3P | JR20-160 74/98A | 3x95+2x50 | 7x50
90 | 167 | 1302 | MCCB250-MA200/3P | CJ20-145/3P | CJ20-145/3P | CJ20-75/3P | JR20-160 90/130A | 3x95+2x50 | 7x70
110 | 203 | 1319 | MCCB250-MA250/3P | CJ20-185/3P | CJ20-185/3P | CJ20-95/3P | JR20-160 110/150A | 3x120+2x70 | 7x70
132 | 242 | 1549 | MCCB400-EL315/3P | CJ20-210/3P | CJ20-210/3P | CJ20-110/3P | JR20-160 130/170A | 2x(3x70+2x35) | 6x95+E70
160 | 297 | 1960 | MCCB400-EL400/3P | CJ20-260/3P | CJ20-260/3P | CJ20-145/3P | JR20-205 160/225A | 2x(3x120+2x70) | 7x120
200 | 366 | 2342 | MCCB630-EL450/3P | CJ20-260/3P | CJ20-260/3P | CJ20-185/3P | JR20-205 200/250A | 母线槽500A | 母线槽250A
250 | 464 | 2784 | MCCB630-EL500/3P | CJ20-500/3P | CJ20-300/3P | CJ20-185/3P | JR20-400 200/320A | 母线槽500A | 母线槽400A
315 | 583 | 3906 | MCCB630-EL630/3P | CJ20-400/3P | CJ20-400/3P | CJ20-210/3P | JR20-400 300/400A | 母线槽630A | 母线槽400A

## 电动机（CPS星三角启动）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | CPS规格 | 接触器规格 | 接触器规格 | 导体根数x每根导体截面积 | 导体根数x每根导体截面积
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | CPS | QAC1 | QAC2 | Conductor1 | Conductor2
0.37 | 1 | 4.2 | CPSJ32-M2.5/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
0.55 | 1.42 | 6.8 | CPSJ32-M2.5/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
0.75 | 1.91 | 12.2 | CPSJ32-M4/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
1.1 | 2.67 | 16.8 | CPSJ32-M6/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
1.5 | 3.53 | 23.3 | CPSJ32-M6/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
2.2 | 4.84 | 32.4 | CPSJ32-M12/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
3 | 6.58 | 48 | CPSJ32-M12/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
4 | 8.46 | 60.1 | CPSJ32-M12/3P | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P | 5x2.5 | 7x2.5
5.5 | 11.8 | 75.5 | CPSJ32-M16/3P | CJ20-12/3P | CJ20-9/3P | 5x4 | 7x4
7.5 | 15.9 | 108 | CPSJ32-M25/3P | CJ20-16/3P | CJ20-9/3P | 5x4 | 7x4
11 | 22.7 | 159 | CPSJ32-M32/3P | CJ20-20/3P | CJ20-12/3P | 5x6 | 7x4
15 | 29.9 | 221 | CPSJ45-M40/3P | CJ20-25/3P | CJ20-16/3P | 5x10 | 7x6
18.5 | 37.1 | 293 | CPSJ63-M50/3P | CJ20-32/3P | CJ20-25/3P | 5x10 | 7x6
22 | 44.5 | 387 | CPSJ63-M63/3P | CJ20-40/3P | CJ20-25/3P | 5x16 | 7x10
30 | 58.8 | 382 | CPSJ100-M80/3P | CJ20-50/3P | CJ20-25/3P | 3x25+2x16 | 7x16
37 | 71.3 | 492 | CPSJ100-M100/3P | CJ20-65/3P | CJ20-32/3P | 3x35+2x16 | 7x16
45 | 87.4 | 655 | CPSJ125-M125/3P | CJ20-75/3P | CJ20-50/3P | 3x50+2x25 | 7x25
55 | 105 | 745 | CPSJ125-M125/3P | CJ20-95/3P | CJ20-65/3P | 3x70+2x35 | 7x35
75 | 142 | 1107 | CPSJ160-M160/3P | CJ20-110/3P | CJ20-65/3P | 3x95+2x50 | 7x50
90 | 167 | 1302 | CPSJ225-M225/3P | CJ20-145/3P | CJ20-75/3P | 3x95+2x50 | 7x70
110 | 203 | 1319 | CPSJ225-M225/3P | CJ20-185/3P | CJ20-95/3P | 3x120+2x70 | 7x70

## 双速电动机（D-YY）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | 接触器规格 | 接触器规格
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | QAC | QAC3
0.37 | 1 | 4.2 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
0.55 | 1.42 | 6.8 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
0.75 | 1.91 | 12.2 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
1.1 | 2.67 | 16.8 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
1.5 | 3.53 | 23.3 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
2.2 | 4.84 | 32.4 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
3 | 6.58 | 48 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
4 | 8.46 | 60.1 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
5.5 | 11.8 | 75.5 | CJ20-9/3P | CJ20-9/3P
7.5 | 15.9 | 108 | CJ20-12/3P | CJ20-12/3P
11 | 22.7 | 159 | CJ20-12/3P | CJ20-12/3P
15 | 29.9 | 221 | CJ20-18/3P | CJ20-18/3P
18.5 | 37.1 | 293 | CJ20-25/3P | CJ20-25/3P
22 | 44.5 | 387 | CJ20-25/3P | CJ20-25/3P
30 | 58.8 | 382 | CJ20-32/3P | CJ20-32/3P
37 | 71.3 | 492 | CJ20-40/3P | CJ20-40/3P
45 | 87.4 | 655 | CJ20-50/3P | CJ20-50/3P
55 | 105 | 745 | CJ20-65/3P | CJ20-65/3P
75 | 142 | 1107 | CJ20-80/3P | CJ20-80/3P
90 | 167 | 1302 | CJ20-95/3P | CJ20-95/3P
110 | 203 | 1319 | CJ20-110/3P | CJ20-110/3P
132 | 242 | 1549 |  | CJ20-150/3P
160 | 297 | 1960 |  | CJ20-185/3P
200 | 366 | 2342 |  | CJ20-225/3P

## 双速电动机（CPS）
电机功率 | 计算电流 | 启动电流 | CPS规格 | 导体根数x每根导体截面积
Installed Capacity | Calculate Current | Starting Current | CPS | Conductor
0.37 | 1 | 4.2 | CPSD32-M2.5/3P | 3x2.5+E2.5
0.55 | 1.42 | 6.8 | CPSD32-M2.5/3P | 3x2.5+E2.5
0.75 | 1.91 | 12.2 | CPSD32-M4/3P | 3x2.5+E2.5
1.1 | 2.67 | 16.8 | CPSD32-M6/3P | 3x2.5+E2.5
1.5 | 3.53 | 23.3 | CPSD32-M6/3P | 3x2.5+E2.5
2.2 | 4.84 | 32.4 | CPSD32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
3 | 6.58 | 48 | CPSD32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
4 | 8.46 | 60.1 | CPSD32-M12/3P | 3x2.5+E2.5
5.5 | 11.8 | 75.5 | CPSD32-M16/3P | 3x2.5+E2.5
7.5 | 15.9 | 108 | CPSD32-M25/3P | 3x4+E4
11 | 22.7 | 159 | CPSD32-M32/3P | 3x6+E6
15 | 29.9 | 221 | CPSD45-M40/3P | 3x10+E10
18.5 | 37.1 | 293 | CPSD63-M50/3P | 3x10+E10
22 | 44.5 | 387 | CPSD63-M63/3P | 3x16+E16
30 | 58.8 | 382 | CPSD100-M80/3P | 3x25+E16
37 | 71.3 | 492 | CPSD100-M100/3P | 3x35+E16
45 | 87.4 | 655 | CPSD125-M125/3P | 3x50+E25
55 | 105 | 745 | CPSD125-M125/3P | 3x70+E35
75 | 142 | 1107 | CPSD160-M160/3P | 3x95+E50
90 | 167 | 1302 | CPSD225-M225/3P | 3x95+E50
110 | 203 | 1319 | CPSD225-M225/3P | 3x120+E70