## 1.1 净高小于6m-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 建筑面积（㎡） | A
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 1.2 净高小于6m-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  |  | Mp
W = w + b |  |  | 1 | W
|  | K | 1 | K=1
|  | T |  | T
|  | ρ0 |  | 固定值
|  | T0 |  | 固定值
|  | Qc |  | Qc
|  | Q |  | Q
|  | Cp |  | Cp
|  | H |  | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 |  | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） |  | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） |  | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） |  | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） |  | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） |  | b
|  | 建筑面积（㎡） |  | A
|  | 火灾热释放量 （Q） |  | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） |  | db
γ |  | 描述 |  | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 |  | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 1.3 净高小于6m-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 建筑面积（㎡） | A
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 2.1 净高大于6m-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 2.2 净高大于6m-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  |  | Mp
W = w + b |  |  | 2 | W
|  | K |  | K=1
|  | T |  | T
|  | ρ0 |  | 固定值
|  | T0 |  | 固定值
|  | Qc |  | Qc
|  | Q |  | Q
|  | Cp |  | Cp
|  | H |  | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 |  | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） |  | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） |  | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） |  | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） |  | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） |  | b
|  | 火灾热释放量 （Q） |  | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） |  | db
γ |  | 描述 |  | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 |  | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 2.3 净高大于6m-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 3.1 汽车库-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 3.2 汽车库-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  | Mp
W = w + b |  |  | W
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） | b
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 3.3 汽车库-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 查表值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 4.1 仅走道回廊-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | 13000 | 固定值
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ |  | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 4.2 仅走道回廊-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  | Mp
W = w + b |  |  | W
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | 13000 | 固定值
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） | b
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ |  | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 4.3 仅走道回廊-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | 13000 | 固定值
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ |  | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 5.1 房间和走道-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 不小于13000 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 建筑面积（㎡） | A
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 5.2 房间和走道-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  | Mp
W = w + b |  |  | W
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 不小于13000 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） | b
|  | 建筑面积（㎡） | A
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 5.3 房间和走道-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 计算值 = 建筑面积 x 60 不小于13000 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 建筑面积（㎡） | A
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 6.1 中庭-轴对称型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.071*Qc1/3Z5/3+0.0018*Qc （Z>Z1） |  |  | Mp 判断情况 2行只写一个
Mρ=0.032*Qc3/5Z （Z≤Z1）
Z1=0.166*Qc2/5 |  |  | z1
Hq=1.6+0.1*H |  |  | Hq
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | Z | Z
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面到建筑地坪的高度（m） | Hr
|  | 吊平顶高度（m） | ??
|  | 挡烟垂壁到建筑地坪的高度（m） | Hd
|  | 最高疏散楼层层高（m） | Hm
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 6.2 中庭-阳台溢出型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.36*(Q * W2)1/3 * (Zb +0.25*H1） |  |  | Mp
W = w + b |  |  | W
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 燃料面至阳台的高度（m） | H1
|  | 阳台下缘至烟层底部的高度（m） | Zb
|  | 火源区域的开口宽度（m） | w
|  | 开口至阳台边缘距离（m） | b
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙

## 6.3 中庭-窗口型
轴对称型烟缕排烟量及临界排烟量计算
系统名称 | （风机编号）
服务区域 | (房间名称与位置)
排烟方式 | 机械排烟
最终值： | v |  | 最终值 V和Qmin的较大值
公式：V=Mρ*T*3600/ρ0/T0 |  |  | V
ΔT=KQc/Mρ/Cp |  |  | △T
Mρ=0.68 * (Aw * Hw1/2)1/3 * (Zw + aw)5/3 + 1.59 * Aw * Hw0.5 |  |  | Mp
aw=2.4 * Aw2/5 * Hw1/5 - 2.1*Hw |  |  | aw
|  | K | K=1
|  | T | T
|  | ρ0 | 固定值
|  | T0 | 固定值
|  | Qc | Qc
|  | Q | Q
|  | Cp | Cp
|  | H | H
本工程的设计参数 |  | 规范限值 | Qmin
|  | 排烟空间的建筑高度H（m） | H
|  | 窗口开口的面积 (㎡) | Aw
|  | 窗口开口的高度（m） | Hw
|  | 开口顶至烟层底的高度（m） | Zw
|  | 火灾热释放量 （Q） | Q
风口下烟层厚度 |  | db（m） | db
γ |  | 描述 | γ | 描述： | 风口中心到墙体距离≥2倍当量直径
临界排烟量 |  | Vcrit=4.16γdb^2.5(ΔT/T0)^0.5 | Vmax |  | 风口中心到墙体距离＜2倍当量直径
吸入口设于侧墙