## 两管制风机盘管-工况1
两管制风机盘管参数表（供回水6/12℃，热供回60/50℃）
设备编号 | 形式 | 风机 |  |  |  | 冷却盘管 | [9 empty] | 加热盘管 | [7 empty] | 噪声 | 外形尺寸 |  |  | 送风管 尺寸 | 送风口 |  |  | 回风口 | 数量 | 备注
|  | 风量 | 机外静压（ESP） | 电源 | 功率 | 全热 | 显热 | 进风参数 |  | 进口水温 | 出口水温 | 接管尺寸 | 工作压力 | 压降 | 流量 | 热量 | 进风温度 | 进口水温 | 出口水温 | 接管尺寸 | 工作压力 | 压降 | 流量 |  | 宽 | 高 | 深 |  |  | 尺寸
[8 empty] | 干球 | 相对湿度 | [7 empty] | 干球 | [11 empty] | 形式 | 一个 | 两个
|  | m3/h | Pa | V-φ-Hz | W | kW | kW | ℃ | ％ | ℃ | ℃ | DN | MPa | kPa | l/s | kW | ℃ | ℃ | ℃ | DN | MPa | kPa | l/s | dB(A) | mm | mm | mm | mm | - | mm | mm | mm | 台
FCU02 | 3排 | 340 | 30 | 220-1-50 | 39 | 1.86 | 1.21 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 13 | 0.074042 | 2.92 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 7 | 0.069743 | 38 | 699 | 254 | 437 | 500x200 | 方形散流器 | 180x180 |  | 400x200
FCU03 | 3排 | 510 | 30 | 220-1-50 | 53 | 2.76 | 1.95 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 11 | 0.10987 | 4.45 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 9 | 0.10629 | 39.5 | 799 | 254 | 437 | 630x200 | 方形散流器 | 210x210 |  | 400x200
FCU04 | 3排 | 680 | 30 | 220-1-50 | 72 | 3.27 | 2.24 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 14 | 0.13017 | 5.29 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 11 | 0.12635 | 42 | 899 | 254 | 437 | 800x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 500x200
FCU05 | 3排 | 850 | 30 | 220-1-50 | 83 | 4.16 | 2.92 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 15 | 0.1656 | 6.92 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 14 | 0.16528 | 44.5 | 1119 | 254 | 437 | 1000x200 | 方形散流器 | 300x300 | 210x210 | 600x200
FCU06 | 3排 | 1020 | 30 | 220-1-50 | 107 | 4.84 | 3.54 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 16 | 0.19267 | 8.07 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 11 | 0.19275 | 47 | 1119 | 254 | 437 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 600x200
FCU08 | 3排 | 1360 | 30 | 220-1-50 | 142 | 6.69 | 4.72 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 16 | 0.26631 | 11.3 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 13 | 0.2699 | 47 | 1434 | 254 | 437 | 1250x200 | 方形散流器 | 370x370 | 270x270 | 800x300
FCU10 | 3排 | 1700 | 30 | 220-1-50 | 174 | 7.49 | 5.52 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 19 | 0.29816 | 12.71 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 18 | 0.30357 | 49.5 | 1634 | 254 | 437 | 1600x200 | 方形散流器 | 400x400 | 300x300 | 800x300
FCU12 | 3排 | 2040 | 30 | 220-1-50 | 217 | 9.1 | 6.33 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 17 | 0.36225 | 15.07 | 22 | 60 | 50 | DN20 | 1.6 | 15 | 0.35994 | 51 | 1634 | 254 | 437 | 1600x200 | 方形散流器 | 400x400 | 330x330 | 800x300

## 四管制风机盘管-工况1
四管制风机盘管参数表（供回水6/12℃，热水供回水温60/50℃）
设备编号 | 形式 | 风机 |  |  |  | 冷却盘管 | [9 empty] | 加热盘管 | [7 empty] | 噪声 | 外形尺寸 |  |  | 送风管 尺寸 | 送风口 |  |  | 回风口 | 数量 | 备注
|  | 风量 | 机外静压（ESP） | 电源 | 功率 | 全热 | 显热 | 进风参数 |  | 进口水温 | 出口水温 | 接管尺寸 | 工作压力 | 压降 | 流量 | 热量 | 进风温度 | 进口水温 | 出口水温 | 接管尺寸 | 工作压力 | 压降 | 流量 |  | 宽 | 高 | 深 |  |  | 尺寸
[8 empty] | 干球 | 相对湿度 | [7 empty] | 干球 | [11 empty] | 形式 | 一个 | 两个
|  | m3/h | Pa | V-φ-Hz | W | kW | kW | ℃ | ％ | ℃ | ℃ | DN | MPa | kPa | l/s | kW | ℃ | ℃ | ℃ | DN | MPa | kPa | l/s | dB(A) | mm | mm | mm | mm | - | mm | mm | mm | 台
FCU02 | 3C1H | 340 | 30 | 220-1-50 | 41 | 1.76 | 1.19 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 11 | 0.070061 | 1.82 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 25 | 0.04347 | 38 | 699 | 254 | 437 | 500x200 | 方形散流器 | 180x180 |  | 400x200
FCU03 | 3C1H | 510 | 30 | 220-1-50 | 56 | 2.58 | 1.82 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 13 | 0.1027 | 2.61 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 10 | 0.062339 | 39.5 | 799 | 254 | 437 | 630x200 | 方形散流器 | 210x210 |  | 400x200
FCU04 | 3C1H | 680 | 30 | 220-1-50 | 72 | 3.26 | 2.31 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 11 | 0.12977 | 3.13 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 16 | 0.074759 | 42 | 899 | 254 | 437 | 800x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 500x200
FCU05 | 3C1H | 850 | 30 | 220-1-50 | 83 | 3.89 | 2.81 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 15 | 0.15485 | 3.87 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 22 | 0.092433 | 44.5 | 1119 | 254 | 437 | 1000x200 | 方形散流器 | 300x300 | 210x210 | 600x200
FCU06 | 3C1H | 1020 | 30 | 220-1-50 | 107 | 4.61 | 3.31 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 14 | 0.18351 | 4.54 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 31 | 0.10844 | 47 | 1119 | 254 | 437 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 600x200
FCU08 | 3C1H | 1360 | 30 | 220-1-50 | 150 | 6.38 | 4.68 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 16 | 0.25397 | 6.3 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 25 | 0.15047 | 47 | 1434 | 254 | 437 | 1250x200 | 方形散流器 | 370x370 | 270x270 | 800x300
FCU10 | 3C1H | 1700 | 30 | 220-1-50 | 174 | 7.37 | 5.6 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 20 | 0.29338 | 7.12 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 28 | 0.17006 | 49.5 | 1634 | 254 | 437 | 1600x200 | 方形散流器 | 400x400 | 300x300 | 800x300
FCU12 | 3C1H | 2040 | 30 | 220-1-50 | 212 | 8.61 | 6.42 | 26 | 50 | 6 | 12 | DN20 | 1.6 | 15 | 0.34274 | 8.36 | 21 | 60 | 50 | DN15 | 1.6 | 20 | 0.19968 | 51 | 1634 | 254 | 437 | 1600x200 | 方形散流器 | 400x400 | 330x330 | 800x300
注：1.风机为高档数据，其余均为中档数据 宜采用无刷电机

## VRF室内机（管道机）-工况1
VRF室内机（管道机）参数表
型号 | 制 冷 工 况 |  |  |  | 制 热 工 况 |  |  | 室内风机 |  | 电源 | 功率 | 噪声 | 重量 | 外形尺寸 |  |  | 送风管 尺寸 | 送风口 |  |  | 回风口 | 数量
| 制冷量 | 内机进风参数 |  | 室外温度 | 制热量 | 内机进风参数 | 室外温度 | 风量 | 机外静压 ESP |  |  |  |  | 宽 | 高 | 深 |  | 形式 | 尺寸
|  | 干球温度 | 湿球温度 |  |  | 干球温度 | [12 empty] | 一个 | 两个
| kW | ℃ | ℃ | ℃ | kW | ℃ | ℃ | m3/h | Pa | V-φ-Hz | W | dB(A) | kg | mm | mm | mm | mm | - | mm | mm | mm | 台
FXSP22 | 2.8 | 27 | 19 | -- | 2.5 | 20 | -- | 510 | 80 | 220-1-50 | 96 | <35 | <50 | 550 | 250 | 700 | 500x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 400x200
FXSP28 | 3.6 | 27 | 19 | -- | 3.2 | 20 | -- | 510 | 80 | 220-1-50 | 96 | <35 | <50 | 550 | 250 | 700 | 500x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 400x200
FXSP36 | 3.6 | 27 | 19 | -- | 4 | 20 | -- | 510 | 80 | 220-1-50 | 96 | <35 | <50 | 550 | 250 | 700 | 500x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 400x200
FXSP40 | 4 | 27 | 19 | -- | 4.5 | 20 | -- | 570 | 80 | 220-1-50 | 104 | <35 | <50 | 700 | 250 | 700 | 630x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 400x200
FXSP45 | 4.5 | 27 | 19 | -- | 5 | 20 | -- | 570 | 80 | 220-1-50 | 104 | <35 | <50 | 700 | 250 | 700 | 630x200 | 方形散流器 | 240x240 |  | 400x200
FXSP50 | 5 | 27 | 19 | -- | 5.6 | 20 | -- | 1050 | 80 | 220-1-50 | 151 | <35 | <50 | 1000 | 250 | 700 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 800x200
FXSP56 | 5.6 | 27 | 19 | -- | 6.3 | 20 | -- | 1050 | 80 | 220-1-50 | 151 | <35 | <50 | 1000 | 250 | 700 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 800x200
FXSP63 | 6.3 | 27 | 19 | -- | 7.1 | 20 | -- | 1050 | 80 | 220-1-50 | 151 | <35 | <50 | 1000 | 250 | 700 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 800x200
FXSP71 | 7.1 | 27 | 19 | -- | 8 | 20 | -- | 1050 | 80 | 220-1-50 | 151 | <35 | <50 | 1000 | 250 | 700 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 800x200
FXSP80 | 8 | 27 | 19 | -- | 9 | 20 | -- | 1050 | 80 | 220-1-50 | 151 | <35 | <50 | 1000 | 250 | 700 | 1000x200 | 方形散流器 | 330x330 | 240x240 | 800x200
FXSP90 | 9 | 27 | 19 | -- | 10 | 20 | -- | 1420 | 100 | 220-1-50 | 194 | <35 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 390x390 | 270x270 | 1000x200
FXSP100 | 10 | 27 | 19 | -- | 11.2 | 20 | -- | 1420 | 80 | 220-1-50 | 194 | <35 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 390x390 | 270x270 | 1000x200
FXSP112 | 11.2 | 27 | 19 | -- | 12.5 | 20 | -- | 1680 | 100 | 220-1-50 | 228 | <45 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 420x420 | 300x300 | 1200x200
FXSP125 | 12.5 | 27 | 19 | -- | 14 | 20 | -- | 1680 | 80 | 220-1-50 | 228 | <45 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 420x420 | 300x300 | 1200x200
FXSP140 | 14 | 27 | 19 | -- | 16 | 20 | -- | 1980 | 80 | 220-1-50 | 274 | <45 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 450x450 | 330x330 | 1200x300
FXSP150 | 15 | 27 | 19 | -- | 17 | 20 | -- | 2340 | 80 | 220-1-50 | 325 | <45 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 510x510 | 360x360 | 1200x300
FXSP160 | 16 | 27 | 19 | -- | 18 | 20 | -- | 2340 | 80 | 220-1-50 | 325 | <45 | <50 | 1400 | 250 | 700 | 1400x200 | 方形散流器 | 510x510 | 360x360 | 1200x300
注：1.风量为高档数据；2.标配冷凝水提升泵

## VRF室内机（四面出风型）-工况1
VRF室内机（四面出风型）参数表
型号 | 制 冷 工 况 |  |  |  | 制 热 工 况 |  |  | 室内风机 |  | 电源 | 功率 | 噪声 | 重量 | 外形尺寸 |  |  | 数量
| 制冷量 | 内机进风参数 |  | 室外温度 | 制热量 | 内机进风参数 | 室外温度 | 风量 | 机外静压ESP |  |  |  |  | 宽 | 高 | 深
|  | 干球温度 | 湿球温度 |  |  | 干球温度
| kW | ℃ | ℃ | ℃ | kW | ℃ | ℃ | m3/h | Pa | V-φ-Hz | W | dB(A) | kg | mm | mm | mm | 台
FXFSP28 | 2.8 | 27 | 19 | -- | 3.2 | 20 | -- | 750 | -- | 220-1-50 | 53 | <35 | <30 | 840 | 204 | 840
FXFSP36 | 3.6 | 27 | 19 | -- | 4 | 20 | -- | 750 | -- | 220-1-50 | 53 | <35 | <30 | 840 | 204 | 840
FXFSP40 | 4 | 27 | 19 | -- | 4.5 | 20 | -- | 810 | -- | 220-1-50 | 63 | <35 | <30 | 840 | 204 | 840
FXFSP45 | 4.5 | 27 | 19 | -- | 5 | 20 | -- | 810 | -- | 220-1-50 | 63 | <35 | <30 | 840 | 204 | 840
FXFSP50 | 5 | 27 | 19 | -- | 5.6 | 20 | -- | 920 | -- | 220-1-50 | 74 | <35 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP56 | 5.6 | 27 | 19 | -- | 6.3 | 20 | -- | 920 | -- | 220-1-50 | 74 | <35 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP63 | 6.3 | 27 | 19 | -- | 7.1 | 20 | -- | 965 | -- | 220-1-50 | 86 | <35 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP71 | 7.1 | 27 | 19 | -- | 8 | 20 | -- | 965 | -- | 220-1-50 | 86 | <35 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP80 | 8 | 27 | 19 | -- | 9 | 20 | -- | 1380 | -- | 220-1-50 | 111 | <45 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP90 | 9 | 27 | 19 | -- | 10 | 20 | -- | 1380 | -- | 220-1-50 | 111 | <45 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP100 | 10 | 27 | 19 | -- | 11.2 | 20 | -- | 1520 | -- | 220-1-50 | 156 | <45 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP112 | 11.2 | 27 | 19 | -- | 12.5 | 20 | -- | 1520 | -- | 220-1-50 | 156 | <45 | <30 | 840 | 246 | 840
FXFSP125 | 12.5 | 27 | 19 | -- | 14 | 20 | -- | 1800 | -- | 220-1-50 | 220 | <45 | <30 | 840 | 288 | 840
FXFSP140 | 14 | 27 | 19 | -- | 16 | 20 | -- | 1800 | -- | 220-1-50 | 220 | <45 | <30 | 840 | 288 | 840
FXFSP160 | 16 | 27 | 19 | -- | 18 | 20 | -- | 2070 | -- | 220-1-50 | 249 | <50 | <30 | 840 | 330 | 840
注：1.风量为高档数据；2.标配冷凝水提升泵

## 吊顶一体式空调箱-工况1
二管制吊顶空调箱参数表（新晃）
设备 编号 | 风机 | [5 empty] | 盘管 排数 | 冷却工况 | [6 empty] | 加热工况 | [5 empty] | 分支水管 |  | 噪声 | 重量 | 外形尺寸 |  |  | 送风管 尺寸 | 风口尺寸 | 过滤器 | 数量 | 减振 方式 | 备注
| 风量 | 全压 | 余压 | 电源 | 单台 功率 | 风机 台数 |  | 冷量 | 进风参数 |  | 进口 水温 | 出口 水温 | 流量 | 水侧 阻力 | 热量 | 进风 温度 | 进口 水温 | 出口 水温 | 工作 压力 | 流量 | 冷/热水 管径 | 冷凝水 管径 |  |  | 宽 | 高 | 深 |  | 回风口
[9 empty] | 干球 | 湿球
| m3/h | Pa | Pa | V-φ-Hz | W | 台 |  | kW | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | t/h | Kpa | kW | DB/℃ | ℃ | ℃ | MPa | t/h | mm | mm | dB(A) | kg | mm | mm | mm | mm | mm | 粗效 | 台
010DX4 | 1000 | 345 | 195 | 380-3-50 | 32 | 1 | 4 | 16.4 | 35 | 28 | 6 | 12 | 2.3502 | 11 | 18.9 | 7 | 60 | 50 | 1 | 1.6251 | DN32 | DN25 | 50 | 100 | 922 | 382 | 940 | 800X200 | 500x300 | G4 |  | S | 变频
015DX4 | 1500 | 345 | 195 | 380-3-50 | 32 | 1 | 4 | 20.11 | 35 | 28 | 6 | 12 | 2.8819 | 13 | 24.65 | 7 | 60 | 50 | 1 | 2.1195 | DN32 | DN25 | 53 | 100 | 922 | 382 | 940 | 800X200 | 600x300 | G4 |  | S | 变频
020DX4 | 2000 | 345 | 176 | 380-3-50 | 37 | 1 | 4 | 25.64 | 35 | 28 | 6 | 12 | 3.6744 | 21 | 31.96 | 7 | 60 | 50 | 1 | 2.7481 | DN40 | DN25 | 55 | 103 | 1022 | 382 | 940 | 1000X200 | 800x300 | G4 |  | S | 变频
025DX4 | 2500 | 392 | 224 | 380-3-50 | 45 | 1 | 4 | 32.51 | 35 | 28 | 6 | 12 | 4.6589 | 39 | 36.79 | 7 | 60 | 50 | 1 | 3.1634 | DN40 | DN25 | 56 | 125 | 1192 | 382 | 940 | 1000X200 | 1000x300 | G4 |  | S | 变频
030DX4 | 3000 | 392 | 224 | 380-3-50 | 55 | 1 | 4 | 37.31 | 35 | 28 | 6 | 12 | 5.3468 | 49 | 48.59 | 7 | 60 | 50 | 1 | 4.178 | DN40 | DN25 | 58 | 153 | 1392 | 382 | 940 | 1000X200 | 1200x300 | G4 |  | S | 变频
040DX4 | 4000 | 345 | 186 | 380-3-50 | 37 | 2 | 4 | 51.84 | 35 | 28 | 6 | 12 | 7.4291 | 49 | 64.23 | 7 | 60 | 50 | 1 | 5.5228 | DN50 | DN25 | 59 | 204 | 1722 | 382 | 940 | 1000X250 | 1500x400 | G4 |  | S | 变频
050DX4 | 5000 | 392 | 226 | 380-3-50 | 45 | 2 | 4 | 60.83 | 35 | 28 | 6 | 12 | 8.7174 | 49 | 92.05 | 7 | 60 | 50 | 1 | 7.9149 | DN50 | DN25 | 62 | 230 | 1690 | 500 | 896 | 1250X250 | 1500x400 | G4 |  | S | 变频
060DX4 | 6000 | 392 | 226 | 380-3-50 | 55 | 2 | 4 | 76.43 | 35 | 28 | 6 | 12 | 10.953 | 31 | 95.26 | 7 | 60 | 50 | 1 | 8.1909 | DN50 | DN25 | 64 | 255 | 1940 | 500 | 896 | 1600X250 | 1800x400 | G4 |  | S | 变频