## 房间名称处理
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 同义词（逗号分隔） | 标签 | LPD | 暖通房间功能 | 互斥项 | 消防广播 | 声光手报 | 感烟探测器 | 感温探测器 | 可燃气体探测器 | 正常照明 | 疏散指示 | 疏散照明
通用
| 室外区域 |  |  | 室外
|  | 外廊 | 室外连廊 | *外廊，*连廊 | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；正常照明；疏散指示；疏散照明；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑 |  |  |  |  | Y | Y
|  | 室外走道 | 室外走道 |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；疏散指示；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 |  |  |  |  | Y
|  | 室外平台 | [6 empty] | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 上人平台 |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 不上人平台 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 设备平台 | 室外机平台 | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 直升飞机停机坪 | *停机坪 | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 天桥 | 天桥 | *天桥 | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；疏散指示；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 |  |  |  |  | Y
|  | 室外楼梯 | 室外楼梯 | *室外楼梯 | 公共区域；非火灾探测区域；疏散指示；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 |  |  |  |  | Y
|  | 绿化 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 水景 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 花坛 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 花池 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 室外台阶 |  | 台阶 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 下沉广场 |  | *下沉广场，*下沉庭院 | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 屋顶 |  | 屋面，裙房屋面，塔楼屋面，*屋面 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 上人屋面 |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 不上人屋面 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 门斗 |  |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 天井 |  | *天井 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 阳台 |  | *阳台 | 私有区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
公共场所
|  | 楼梯间 |  | *LT*，BT*，BLT*，疏散楼梯间，*楼梯间 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 必须布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 开敞楼梯间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 必须布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 封闭楼梯间 | 地上封闭楼梯间，地下封闭楼梯间 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 必须布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 防烟楼梯间 | 地上防烟楼梯间，地下防烟楼梯间 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 必须布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 人防楼梯间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 必须布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 前室 |  | 楼梯间前室，封闭前室，*前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 扩大前室 | 扩大合用前室，*扩大前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 防烟前室 | 防烟楼梯间前室，*防烟前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 消防电梯前室 | 消防前室，*消防电梯前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 电梯前室 | *电梯前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 合用前室 | 共用前室，*合用前室* | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 走道 |  | 楼层走道间，室内回廊，室内走道，*走廊 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 走道 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 后勤走道 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 公共走道 | 公共走廊 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 电梯厅 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 货梯厅 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  |  | 客梯厅 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 作业通道 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 施工通道 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 防毒通道 |  | 防毒通道和密闭通道，密闭通道 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 检修走道 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 大堂 |  | *大堂，*门厅 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 大堂 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 中庭 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 中庭 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 公共卫生间 |  | 公共厕所，公厕 |  |  | 卫生间 |  | 允许布置 | 需要保护
|  |  | 男卫 | *男厕，*男卫生间 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 卫生间 |  | 允许布置 | 需要保护
|  |  | 女卫 | *女厕，*女卫生间 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 卫生间 |  | 允许布置 | 需要保护
|  |  | 清洁间 | *清洁间 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 清洁间 |  | 允许布置 | 需要保护 | Y
|  |  | 拖把池间 | 拖把间 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 清洁间 |  | 允许布置 | 需要保护 | Y
| 井道 | [7 empty] | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 电梯井道 |  | *电梯，*DT*，*电梯井 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 消防电梯 | *消防电梯* | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 客梯 | *客梯* | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 无障碍电梯 | 无障碍梯，*无障碍电梯* | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 货梯 | 载货电梯，载货梯，HT* | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 担架电梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 消防电梯兼无障碍电梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 消防电梯兼担架电梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 无障碍电梯兼消防电梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 担架电梯兼消防电梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 担架电梯兼货梯 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 餐梯 | 食梯 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 观光电梯 | 观光梯 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 采光井 |  | 采光天井，*天井 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 窗井 |  | 固定窗井 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  | 管道井 | [6 empty] | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 水管井 | 水井，水，给水，排水 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 燃气管井 | 燃气井，煤气井，天然气井，天然气，煤气 | 公共区域；可燃气体探测器；防爆；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑 |  |  | Y
|  |  | 空调管井 | 空调水井，冷媒井，空调水管井，空调水管，空调水，冷却水井，冷却水 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 强电井 | *强电间，强电，电井，*强电井 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑 | Y |  |  | Y
|  |  | 弱电井 | *弱电间，弱电，电井，*弱电井 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑 | Y |  |  | Y
|  | 风井 |  | 风 |  |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 空调风井 | *新风井，新风 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 通风井 | *送风井，*排风井，*排油烟井，烟井，*风口，*送风，*排油烟 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
|  |  | 防排烟井 | *排烟井，*补风井，加压送风井，正压送风井，加压风井，正压风井，*补风，*排烟，*正压，*加压 | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 无需考虑 | 无需考虑
| 存储房间 |  |  | 贮藏间，储藏等基本功能空间，储藏空间，储藏 |  |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护
|  | 库房 |  | 仓库，仓库类似场所 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 备品库 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 原料库房 | 原料库房室 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 空瓶存放区 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 冷藏库房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 油库 |  |  | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 油箱间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 地下油库 |  | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 油箱间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 储油间 |  | 燃油间，油箱间，贮油间 | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 油箱间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 储物间 |  | *储藏室，*工具间 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 气瓶间 |  | 气瓶专用房间 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 气瓶间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 气体灭火钢瓶间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 气瓶间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 图书库 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 资料库 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 档案库 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 文物库 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 干煤棚 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 碎煤转运间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 油泵间 |  |  | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 物资储备库 |  | 物资库，物资储库 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 食品库房 |  | 主副食库房 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 食品站 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 水箱间 |  | 屋顶水箱间 | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 生活水箱间 |  | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 消防水箱间 |  | 公共区域；感温火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 水池 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  |  | 消防水池 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  |  | 生活水池 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  |  | 景观水池 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  |  | 雨水回收水池 |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
| 实验室 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护
|  | 室内土工试验室 |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  | 化学试验室 |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  | 化验室 |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
| 工作间 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护
|  | 工作消毒间 |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  | 观察工作间 |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
| 控制室 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护
|  | 调度中心 |  | 总调度室 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 监控中心 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 安防监控中心 | 安保中心，安保控制室，消控安保监控中心，消控室兼安保监控中心，消控安保中心，消控室兼安保中心，消控室兼安保控制室，消控安保控制室，消控安保监控室，消控室兼安保监控室 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 中央控制室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 单元控制室 |  | 各单元控制室 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 消防控制室 |  | 消防控制中心，消控安保监控中心，消控室兼安保监控中心，消控安保中心，消控室兼安保中心，消控室兼安保控制室，消控安保控制室，消控安保监控室，消控室兼安保监控室，消防值班室，企业消防站 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 电站控制室 |  | 电站值班室，变电所控制室，变电所值班室 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 设备控制室 |  |  | 公共区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 消防水泵控制室 | 消防水泵值班室 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 制冷机房控制室 | 制冷机房值班室，冷冻机房控制室，冷冻机房值班室 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 灭火控制系统控制室 | 气体灭火控制室 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 锅炉房控制室 | 锅炉房值班室 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 办公 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
设备机房 |  |  |  | 其它设备房间，设备用房，设备间，设备间室，设备房间，机房，其他设备间，其他机房，设备集中房间 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 电气机房 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护
|  | 配电间 |  | 地库配电间 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
强弱电间
专变配电房
充电桩配电房
电表间
|  | 配电室 |  | 配变电室 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 低压配电室 | 低压配电间 | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 高压配电室 | 高压配电间 | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
公变配电房
|  | 变压器室 |  | *变压器室 | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 变配电所 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 油浸变压器室 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 变配电所 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
|  | 发电机间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 柴油发电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
|  |  | 柴油发电机房 | *柴油电站，*柴发机房，*柴油发电机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；感温火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 柴油发电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y | Y |  | Y | Y | Y
|  | 变电室 |  | *变电所*，*变配电所*，*变电站*，*变配电站*，*配电站*，*配电房*，*KT站，*K站，*PT站，*P站，*开关站，*开闭所，*公变，*专变，*自维变，*局维变 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 变配电所 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 电容器室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 电缆室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 配电间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
| 电子设备间 |  |  | 电子信息设备用房 | 公共区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 网络通信机房 |  | 网络机房，MDF机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 有线电视机房 |  | 卫星电视 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 无线覆盖机房 |  | 宏站机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 运营商机房 |  | 通讯机房，接入机房，移动进线机房，移动机房，电信接入机房，电信机房，联通接入机房，联通机房，电信间，电信房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 电信间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 计算机网络机房 |  | 计算机房，计算机机房，数据机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 弱电机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 涡轮机房 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 液压站 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 润滑油站 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 电梯机房 |  | 电梯机房 | 电梯机房，*客梯机房，*货梯机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 电梯机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 消防电梯机房 | *消防电梯机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 电梯机房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 给排水设备间 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  | 水泵机房 |  | 地下式井泵房，半地下式井泵房，冷却水泵房，空调水迸发，*泵房，*水泵房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 消防水泵房 | *消防水泵房，*消防泵房，*消防增压设备间 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 给水泵房 | *生活水泵房，*生活泵房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 生活饮用水供水泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 消防转输泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散照明；疏散指示；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  |  | 生活转输泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 净水机房 |  |  | 公共区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 优质饮用水设备间 |  | 公共区域；感温火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 臭氧发生器间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 次氯酸钠发生器间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 盐氯发生器间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 雨水回收机房 |  | *雨水回收机房，*雨水回用机房，*雨水机房，*雨水回收间 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 隔油机房 |  | *隔油间，*隔油池间，*隔油处理间 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 隔油处理间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 污水提升机房 |  | 污水提升泵房，*提升泵房，污水提升间，污水处理间，*污水* | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 污水提升间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 报警阀间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 清水泵房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 水处理房间 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 加氯间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 加氨间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 氯蒸发间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 二氧化氯发生间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 二氧化氯投加设备间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 臭氧发生间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 取水泵房 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 岸上取水泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 江心式取水泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 岸边式取水泵房 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 水处理车间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 细粉类水处理药剂车间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 设备间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 燃气机房 |  |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 重油加热器间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 燃气增压间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 调压间 |  | *调压站 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 计量间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 检查室 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 供热管道舱室 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 燃气管道舱室 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
| 燃气处理房间 |  |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 调压计量间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 压缩机间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 灌瓶间 |  |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
|  | 燃气调压间 |  | *调压间，*燃气表间，*燃气调压间 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 燃气间 |  | 需要保护 | 需要保护 |  | Y | Y | Y
| 暖通机房 | [7 empty] | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 空调机房 |  | *空调机房，*新风机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 通风机房 |  | *送风机房，*排风机房，*通风机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 防排烟机房 |  | *防排烟风机，*消防风机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 加压送风机房 | *正压送风机房，*加压机房，*正压机房，*加压补风机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 排烟机房 | *消防排烟机房，*排烟兼排风机房，*排风兼排烟机房，*排烟机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 补风机房 | *补风机房，*送风兼补风机房，*补风兼送风机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 换热机房 |  | *换热站，*热交换间，*热交换 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 热交换间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 热力小室，热力入口间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  | 制冷机房 |  | *冷冻机房，*制冷机房 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 锅炉间 |  |  | *锅炉房，燃烧设备间 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 锅炉房 |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
|  |  | 独立锅炉房 |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
|  |  | 非独立锅炉房 |  | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
|  | 燃煤锅炉间 |  | 燃煤锅炉房 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
|  | 燃油锅炉间 |  | 燃油锅炉房 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
|  | 燃气锅炉间 |  | 燃气锅炉房 | 公共区域；可燃气体探测器；机房照明；防爆；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
| 热水机房 |  |  | *热水机房 | 公共区域；感温火灾探测器；机房照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 |  |  | Y | Y
| 垃圾间 |  |  | 垃圾房 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 湿垃圾房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 干垃圾房 |  | *干垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 干垃圾房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 湿垃圾房 |  | *湿垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 湿垃圾房 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 独立垃圾收集存储间 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 公共厨房垃圾间 |  | 厨余垃圾间，厨余垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 城镇生活垃圾房 |  | 生活垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 分类生活垃圾房 |  | 城镇生活垃圾屋 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 干湿集中垃圾间 |  | 分类生活垃圾屋 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 集中干垃圾间 | 干垃圾间，干垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 集中湿垃圾间 | 湿垃圾间，湿垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 集中可回收物垃圾间 | 可回收物垃圾间，可回收物 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  |  | 集中有害垃圾间 | 有害垃圾间，有害垃圾 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
停车设施 | [8 empty] | 需要保护 | 需要保护
| 停车场 |  |  |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 机动车停车场 |  |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 非机动车停车场 |  |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置
| 机动车库 |  |  | 停车库，车库，I类汽车库，II类汽车库，汽车库 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 地下车库 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 汽车坡道 |  | 坡道*，汽车坡道* | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
| 非机动车库 |  |  | 自行车库 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 非机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置
|  | 非机动车库非充电车区域 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 非机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 非机动车库充电区域 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 非机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 非机动车坡道 |  | 自行车坡道 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 非机动车库 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
无障碍服务场所 | [8 empty] | 允许布置 | 允许布置
| 少年儿童专用活动场所 | [9 empty] | Y |  |  | Y
|  | 幼儿园的儿童用房 |  | *儿童用房 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  | 儿童游乐设施 |  | 儿童游乐厅，儿童活动设施 | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 儿童游乐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  | 儿童游憩区 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 儿童游乐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  | 儿童专用厕所 |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播允许设置；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  | Y
| 老年人专用活动场所 | [9 empty] | Y |  |  | Y
|  | 老年人公共活动用房 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  | 康复与医疗用房 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
| 无障碍设施 | [9 empty] | Y |  |  | Y
|  | 无障碍通道 |  | 轮椅通道，*无障碍通道 | 公共区域；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  |  | 轮椅回转空间 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  |  | 室外无障碍通道 |  | 公共区域；室外安全区域；非火灾探测区域；消防广播无需考虑；声光手报无需考虑 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  |  | 室内无障碍通道 |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 无障碍电梯前室 |  | 无障碍电梯的候梯厅 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；正常照明；消防广播必须布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 必须布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y | Y | Y
|  | 无障碍落客区 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
|  | 无障碍套型 |  | 无障碍套型，无障碍户型，无障碍房型 | 私有区域；不可布置广播；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  | 公共场所 | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍盆浴间 |  | 私有区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍淋浴间 |  | 私有区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍居室 |  | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍客房 | 无障碍卧室 | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍厨房 |  | 私有区域；非火灾探测区域；可燃气体探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 无障碍卫生间 | *无障碍厕所，*无障碍卫生间 | 私有区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
居住建筑
|  | 居住套型 | [5 empty] | 公共场所
|  |  | 起居室 | 客厅 | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 卧室 | 书房，主卧，主卧*，次卧，次卧* | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 衣帽间 |  | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 餐厅 |  | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 厨房 |  | 私有区域；非火灾探测区域；可燃气体探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  | Y
|  |  | 过道 |  | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 玄关 |  | 私有区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
|  |  | 卫生间 |  | 私有区域；非火灾探测区域；正常照明；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护
|  |  | 公寓 | *公寓* | 私有区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
办公建筑
| 办公室 | [5 empty] | 办公室 |  | 需要保护 | 需要保护
|  | 普通办公室 |  | *办公 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 办公室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 高档办公室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 办公室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 设计室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 办公室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 档案室 |  | 档案 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 储藏间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 复印室 |  | 复印 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 茶水间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 文件整理室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  |  |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 发行室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 办公室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
| 会议室 | [5 empty] | 会议室 |  | 需要保护 | 需要保护
|  | 会议室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 会议室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 视频会议室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 会议室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | 400
|  | 商务会客室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 会议室 |  | 需要保护 | 需要保护
|  | 多功能厅 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 会议室 |  | 需要保护 | 需要保护
| 接待室 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 会议室 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
| 前台 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
| 服务大厅 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 大堂 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 食堂 |  |  | *食堂，*饭堂 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 中餐 |  | 无需考虑 | 无需考虑
| 茶水间 |  |  | *开水间 | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 茶水间 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
商店建筑 | [10 empty] | Y
| 餐饮 |  |  | *餐饮 | 私有区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 中餐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | 200
|  | 燃气餐饮 |  | *中餐，*美食广场 | 私有区域；感烟火灾探测器；可燃气体探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 中餐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  | Y |  | Y | 200
|  | 无燃气餐饮 |  | *电餐，*西餐，*轻餐 | 私有区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 西餐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | 200
| 零售 |  |  | *百货，商铺，*商业,，*商铺 | 私有区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 商铺 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | 200
| 超市 |  |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 商铺 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | 200
| 营业厅 |  |  |  | 私有区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明面积判断；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 大堂 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | 200
| 浴室 |  |  |  | 公共区域；非火灾探测区域；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 浴室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
| 母婴室 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；消防广播需要保护；声光手报需要保护 |  | 母婴室 |  | 需要保护 | 需要保护 | Y
| 冰场 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 冰场 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 儿童攀爬游乐 |  |  | *儿童娱乐 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 儿童游乐 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 健身 |  |  | *健身房，*健身区，*健身区域 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 健身房 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 电玩游戏厅 |  |  | *游戏厅，*电玩室，*电玩 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 游戏厅 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 早教 |  |  | *早教，*培训 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 早教 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
观演建筑 | [10 empty] | Y
| 电影院 |  |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 观众厅 |  | *观众厅，*影厅 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 影院观众厅 |  | 允许布置 | 需要保护 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 观众休息厅 |  | *影院大堂 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 影院大堂 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | VIP休息室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | VIP休息室 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y
|  | 放映设备间 |  | *放映间，*放映机房，*放映室 | 公共区域；感烟火灾探测器；机房照明；消防广播允许布置；声光手报需要保护 |  | 放映室 |  | 允许布置 | 需要保护 | Y |  |  | Y
|  | 影院售卖区 |  | *售票厅 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  | 影院售卖区 |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
| 剧院 | [9 empty] | Y
|  | 剧场 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 音乐厅 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 排演厅 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 化妆室 |  |  | 公共区域；感烟火灾探测器；正常照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  | Y
体育建筑 | [10 empty] | Y
| 涉水运动场所 | [9 empty] | Y
|  | 游泳池 |  | 游泳，泳池 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 溜冰场 |  | 溜冰，冰场 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y
|  | 滑雪场 |  | 滑雪，雪场 | 公共区域；感烟火灾探测器；疏散指示；疏散照明；消防广播允许布置；声光手报允许布置 |  |  |  | 允许布置 | 允许布置 | Y |  |  |  | Y | Y