## MCB
型号 | 壳架规格 | 额定电压 | 级数 | 额定电流 | 脱扣器 | 剩余电流动作 | 瞬时脱扣器型式 | 额定极限分断能力级别 | 额定运行短路分断能力倍数 | 额定短路接通能力 | 额定短时耐受能力 | 短时耐受时间 | 瞬时脱扣时间 | 延时脱扣时间 | 接线能力 | 安装方式 | 宽度 | 深度 | 高度 | 默认不选
Model | Frame Size(A) | Max KV | Poles | Amps(A) | Trip Device | Residual Current | Characteristics | Icu Level | %Icu | Icm(kA) | Icw(kA) | Tkr(s) | Tripping Time(s) | Tripping Time Delay(s) | Wiring Capacity(mm²) | Install Method | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | No Pick
MCB32 | 32 | 0.23 | 1P | 6;10;16;25;32 | MA |  | C | B | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 18 | 70 | 77
MCB32 | 32 | 0.23 | 1P | 6;10;16;25;32 | TM |  | C | B | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 18 | 70 | 77
MCB32 | 32 | 0.23 | 1P+N | 6;10;16;25;32 | MA |  | C | B | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 36 | 70 | 77
MCB32 | 32 | 0.23 | 1P+N | 6;10;16;25;32 | TM |  | C | B | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 36 | 70 | 77
RCBO32 | 32 | 0.23 | 1P+N | 6;10;16;25;32 | EL | 10;30;100;300 | C | B;N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 54 | 70 | 77
RCBO32 | 32 | 0.23 | 2P | 6;10;16;25;32 | EL | 10;30;100;300 | C | B;N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 36 | 70 | 77
RCBO32 | 32 | 0.4 | 3P+N | 6;10;16;25;32 | EL | 10;30;100;300 | C | B;N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 90 | 70 | 77
RCBO32 | 32 | 0.4 | 4P | 6;10;16;25;32 | EL | 10;30;100;300 | C | B;N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 10 | DIN-Rail | 72 | 70 | 77
MCB63 | 63 | 0.23 | 1P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 18 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.23 | 1P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 18 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.23 | 2P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 36 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.23 | 2P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 36 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.4 | 3P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 54 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.4 | 3P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 54 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.4 | 4P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 72 | 74 | 82
MCB63 | 63 | 0.4 | 4P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 72 | 74 | 82
RCBO63 | 63 | 0.23 | 1P+N | 6;10;16;25;32;40;50;63 | EL | 10;30;100;300 | B;C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 54 | 74 | 82
RCBO63 | 63 | 0.23 | 2P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | EL | 10;30;100;300 | B;C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 36 | 74 | 82
RCBO63 | 63 | 0.4 | 3P+N | 6;10;16;25;32;40;50;63 | EL | 10;30;100;300 | B;C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 90 | 74 | 82
RCBO63 | 63 | 0.4 | 4P | 6;10;16;25;32;40;50;63 | EL | 10;30;100;300 | B;C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 35 | DIN-Rail | 72 | 74 | 82
RCBO100 | 100 | 0.23 | 1P+N | 50;63;80;100 | EL | 10;30;100;300 | C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 81 | 74 | 105 | N
RCBO100 | 100 | 0.23 | 2P | 50;63;80;100 | EL | 10;30;100;300 | C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 72 | 74 | 105 | N
RCBO100 | 100 | 0.4 | 3P+N | 50;63;80;100 | EL | 10;30;100;300 | C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 153 | 74 | 105 | N
RCBO100 | 100 | 0.4 | 4P | 50;63;80;100 | EL | 10;30;100;300 | C;D | N | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 144 | 74 | 105 | N
MCB125 | 125 | 0.23 | 1P | 63;80;100;125 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 27 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.23 | 2P | 63;80;100;125 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 54 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.23 | 1P | 63;80;100;125 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 27 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.23 | 2P | 63;80;100;125 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 54 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.4 | 3P | 63;80;100;125 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 81 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.4 | 4P | 63;80;100;125 | MA |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 108 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.4 | 3P | 63;80;100;125 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 81 | 74 | 82 | N
MCB125 | 125 | 0.4 | 4P | 63;80;100;125 | TM |  | B;C;D | N;H | 100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 | 50 | DIN-Rail | 108 | 74 | 82 | N

## MCCB
型号 | 壳架规格 | 额定电压 | 级数 | 额定电流 | 脱扣器 | 剩余电流动作 | 瞬时脱扣器型式 | 额定极限分断能力 | 额定运行短路分断能力倍数 | 额定短路接通能力 | 额定短时耐受能力 | 短时耐受时间 | 瞬时脱扣时间 | 延时脱扣时间 | 接线能力 | 安装方式 | 宽度 | 深度 | 高度 | 默认不选
Model | Frame Size(A) | Max KV | Poles | Amps(A) | Trip Device | Residual Current | Characteristics | Icu(kA) | %Icu | Icm(kA) | Icw(kA) | Tkr(s) | Tripping Time(s) | Tripping Time Delay(s) | Wiring Capacity(mm²) | Install Method | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | No Pick
MCCB100 | 100 | 0.415 | 3P | 16;25;32;40;50;63;80;100 | MA |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB100 | 100 | 0.415 | 3P | 16;25;32;40;50;63;80;100 | TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB100 | 100 | 0.415 | 3P | 40;100 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
RCCB100 | 100 | 0.415 | 3P | 40;100 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB100 | 100 | 0.415 | 4P | 16;25;32;40;50;63;80;100 | MA |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB100 | 100 | 0.415 | 4P | 16;25;32;40;50;63;80;100 | TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB100 | 100 | 0.415 | 4P | 40;100 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
RCCB100 | 100 | 0.415 | 4P | 40;100 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 3P | 32;40;50;63;80;100;125;160 | MA |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 3P | 32;40;50;63;80;100;125;160 | TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 3P | 40;100;160 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
RCCB160 | 160 | 0.415 | 3P | 40;100;160 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 4P | 32;40;50;63;80;100;125;160 | MA |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 4P | 32;40;50;63;80;100;125;160 | TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB160 | 160 | 0.415 | 4P | 40;100;160 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
RCCB160 | 160 | 0.415 | 4P | 40;100;160 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 3P | 63;80;100;125;160;200;250 | MA;TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 3P | 63;80;100;125;160;200;250 | MA;TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 3P | 40;100;160;250 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
RCCB250 | 250 | 0.415 | 3P | 40;100;160;250 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 105 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 4P | 63;80;100;125;160;200;250 | MA;TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 4P | 63;80;100;125;160;200;250 | MA;TM |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB250 | 250 | 0.415 | 4P | 40;100;160;250 | EL |  |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
RCCB250 | 250 | 0.415 | 4P | 40;100;160;250 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 25;35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 86 | 161
MCCB400 | 400 | 0.415 | 3P | 250;400 | EL |  |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 5 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 110 | 255
RCCB400 | 400 | 0.415 | 3P | 250;400 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 5 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 140 | 110 | 255
MCCB400 | 400 | 0.415 | 4P | 250;400 | EL |  |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 5 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 185 | 110 | 255
RCCB400 | 400 | 0.415 | 4P | 250;400 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 5 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 185 | 110 | 255
MCCB630 | 630 | 0.415 | 3P | 250;400;630 | EL |  |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 6 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 210 | 115 | 280
RCCB630 | 630 | 0.415 | 3P | 250;400;630 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 6 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 210 | 115 | 280
MCCB630 | 630 | 0.415 | 4P | 250;400;630 | EL |  |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 6 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 280 | 115 | 280
RCCB630 | 630 | 0.415 | 4P | 250;400;630 | EL | 10;30;100;300;500 |  | 35;70;150 | 50%;70%;100% | Disabled | 6 | 1 | 0.03 | 1 |  | F,P,D | 280 | 115 | 280

## ACB
型号 | 壳架规格 | 额定电压 | 级数 | 额定电流 | 脱扣器 | 剩余电流动作 | 瞬时脱扣器型式 | 额定极限分断能力 | 额定运行短路分断能力倍数 | 额定短路接通能力 | 额定短时耐受能力 | 短时耐受时间 | 瞬时脱扣时间 | 延时脱扣时间 | 接线能力 | 安装方式 | 宽度 | 深度 | 高度 | 默认不选
Model | Frame Size(A) | Max KV | Poles | Amps(A) | Trip Device | Residual Current | Characteristics | Icu(kA) | %Icu | Icm(kA) | Icw(kA) | Tkr(s) | Tripping Time(s) | Tripping Time Delay(s) | Wiring Capacity(mm²) | Install Method | Width(mm) | Depth(mm) | Height(mm) | No Pick
ACB1600 | 1600 | 0.415 | 3P | 800;1000;1250;1600 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 248 | 297 | 352
ACB1600 | 1600 | 0.415 | 4P | 800;1000;1250;1600 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 318 | 297 | 352
ACB2000 | 2000 | 0.415 | 3P | 1600;2000 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 347 | 395 | 438
ACB2000 | 2000 | 0.415 | 4P | 1600;2000 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 442 | 395 | 438
ACB4000 | 4000 | 0.415 | 3P | 2000;2500;3200;4000 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 401 | 395 | 438
ACB4000 | 4000 | 0.415 | 4P | 2000;2500;3200;4000 | EL |  |  | 65;85;100 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 514 | 395 | 438
ACB6300 | 6300 | 0.415 | 3P | 4000;5000;6300 | EL |  |  | 100;150 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 754 | 395 | 476
ACB6300 | 6300 | 0.415 | 4P | 4000;5000;6300 | EL |  |  | 100;150 | 85%;100% | Disabled | Disabled | Disabled | 0.03 | 1 |  | F,D | 980 | 395 | 476

## Trip Device
脱扣器 | 脱扣器类型 | 过载保护 | 选择性短路保护 | 短路保护 | 接地故障保护 | 剩余电流保护
Trip Device | Trip Device Type | Overload | Selective Short-circuit | Short-circuit | Earth Fault | Residual current
MA | Magnetic |  |  | 具备
TM | Thermal Magnetic | 具备 | 具备 | 具备
EL | Electro-mechanical | 可调 | 可调 | 具备 | 可调 | 可调